广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会花果山超高清小镇整体改造提升工程8K超高清视频产业应用示范建设项目

采购需求

一、项目概况

本项目就以下内容进行国内公开招标：

| 内容 | 数量 | 项目完成时间（含安装验收合格) | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会花果山超高清小镇整体改造提升工程8K超高清视频产业应用示范建设项目 | 1 | 在合同签订后90个日历日内完成设备供货、安装调试和试运行等工作（其中60天为项目建设期，30天试运行期）。 | ￥13920000.00元 |

★ 本项目采购非进口产品。

二、商务要求：

- 项目地点：广东省广州市

- 项目完成时间（含安装验收合格)：在合同签订后90个日历日内完成设备供货、安装调试和试运行等工作（其中60天为项目建设期，30天试运行期）。试运行期后进行采购人验收，采购人验收通过后在2个月内完成项目终验。配套服务期自项目采购人验收通过之次日开始为期5年。

- 付款方式：

- 第一笔款：合同签订后，采购人在收到合同总额45%的发票后 5 个工作日内，采购人办理合同首付款支付手续，申请支付合同总价的 45%。

- 第二笔款：全部设备到货且安装并完成采购人验收后 7 个工作日内，采购人办理验收款支付手续，申请支付合同总价的 40%。

- 第三笔款：完成项目终验后 7 个工作日内，采购人办理验收款支付手续，申请支付合同总价的 10%。

- 尾款：项目维保5年结束后7个工作日内，办理合同尾款支付手续，申请支付合同总价的5%。

- 中标人须在采购人办理付款手续之前 5 个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时办理财政集中支付手续。

- 因中标人不及时提供发票或提供发票 有误导致的延迟付款责任由中标人自行承担。 因采购人使用财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政集中支付部门提出支付申请的时间(不含财政集中支付部门审核的时间)，采购人在上述付款时间内办理财政集中支付手续，即视为采购人已按时付款，如因财政拨付不到位导致的迟延支付，采购人不承担任何违约责任，中标人也不得以此为由延期交货或拒绝提供服务。

3、售后服务

（1）货物经采购人验收合格交付使用之日起，中标供应商须提供不少于一年以上的上门维修维护的质量保修服务（即质量保证期，费用包含在投标总价中）。

（2）在质量保证期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，中标供应商承诺全额免费包维修、包更换或退换、包安装、包调试、包正常运行；如确属采购人人为原因损坏，亦须无条件维修、更换或退换、安装、调试并确保正常运行，但采购人应给予合理费用。

（3）质量保证期结束后采取有偿保修服务的，中标供应商仍应按约定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常运行。有偿保修服务期有关修复费用由采购人承担，但中标供应商应给予最优惠价格，建议中标供应商在投标文件中明确有偿保修服务期的服务及部件更换费用。

- 项目总体要求

- 投标人须提供满足设计和招标文件要求的其供货商的定型产品。

- 任何与采购人需求的偏差都必须列入《与采购人需求差异表》中。

- 投标人应仔细研究阅读招标文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请采购人补充和澄清，否则按采购人的实际要求和理解执行。

- 本招标文件与图纸（若有）的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。如果招标文件未有叙述或与图纸有矛盾时，除招标文件特别要求外，应依照设计图纸要求。

- 除非图纸和本技术要求有特别要求，本项目提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国内外标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

- 要求中如有出现的品牌规格等，仅为方便描述参考，不具有任何指定性及唯一性，投标人原则上应提供不低于该品牌档次的产品。出现的固定规格、尺寸可以偏离±5%。

- ★ 采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书【注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日】。

- 采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，投标人需填写《节能、环境标志产品政策优惠表》（格式可在http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书），作为政策加分的依据【注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日】

- 凡属优先采购环境标志产品，请投标人尽可能提供《环境标志产品政府采购清单》中的产品。（注：《环境标志产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，投标人需填写《节能、环境标志产品政策优惠表》（格式可在http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为政策加分的依据【注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn】。

- ★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。

- 本项目核心产品为 摄像机（多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按一家投标人计算）。

- 项目验收要求：

- 货物特性：货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。

- 验收方案：中标人应提供项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。具体验收方案以采购人要求并确认的为准。

- 交付验收标准：

1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2）符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3）货物来源国家官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

- 验收人员：

1）采购人，或其委托的第三方机构（如有）；

2）中标人。

- 技术资料：

1）交货时，应同时交付产品使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料。

2）验收后，应提供验收报告。

3）资料提供方：中标人；资料受理方：采购人。

- 验收结果确认：验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名确认。

- 三、技术要求

- 项目背景：为贯彻落实党的十九大关于在中高端消费等领域培育新增长点、形成新动能的部署，推动超高清视频产业快速健康发展，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。在《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》里明确指示其发展目标是：按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。超高清视频内容资源极大丰富，网络承载能力显著提高，制播、传输和监管系统建设协同推进，产业发展支撑体系基本健全，形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。

- 建设目标：

本项目在广州市越秀区选址20个不同的城市景观，所取景的内容可在花果山超高清视频示范产业特色小镇展示，实现在花果山小镇就可以看到越秀区不同城市景观的慢直播。通过8K超高清外景摄像机实时采集花果山小镇及越秀区各标杆示范点的超高清视频，将实时采集到的视频源通过5G和光纤网络传输到8K超高清服务器进行相应合适方式存储、转码录制、协议转发等处理，实现视频在8K大屏显示终端实时观看及视频点播，并通过光纤网络传输至越秀区政府大楼应急中心实现视频共享；同步将视频、录像上传视频转发平台实现网络采购人通过电脑或手机终端使用；打造广州市8K超高清视频产业应用示范区。

本项目实施完成后，为展示城市风光提供了一种8K超高清化、智能化、数字化、在线化的方案，颠覆了以往传统的城市展示模式，是智慧城市新基建的创新典型应用。5G+8K超高清城市风光是利用了卓越的光学技术和数字影像智能技术，配合5G网络规模化应用，实现超高清产业创新成果落地应用，把信息技术、智能设备和数据服务引入城市更新实践，实现城市风光由“粗放”向“精细”、由“未知”向“已知”转变，将有力促进施工安全和建设进度，将智慧城市建成群众安心的城市，大力提升市民对城市展示信心，此项目成为名副其实的阳光工程、放心工程、民生工程，促进了我国智慧城市的和谐发展，加快了智慧城市的进程。同时促进了 5G 垂直行业的发展，为智慧城市建设奠定了基础。

- 项目建设内容：

本次项目建设内容一套国产化8K超高清视频展示系统。通过5G和光纤传输方式，实现在花果山超高清小镇对越秀区城市风景和人文景观进行8K超高清展示，体现越秀区老城市新活力的优良营商环境。本次项目内容包括：

（1）前端系统建设： 20套8K+5G超高清外景摄像机；

（2）传输系统建设：网络传输设备及布线；

（3）后端系统建设：8K超高清视频平台系统，8K超高清显示单元；

（4）视频共享建设：上传视频转发平台和越秀区政府大楼应急中心；

项目建设内容一览表：

| 序号 | 建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主项 | 子项 | 具体内容 |
| 1 | 前端系统建设 | 8K+5G超高清外景 摄像机 | 越秀区的城市景观区域采集安装20台3300万像素摄像机，分辨率7680*4320，8K画质建设。 |
| 2 | 传输系统建设 | 网络传输设备及布线 | 在视频中心与前端视频设备之间建设视频光纤传输网络系统，包括一套接入层交换机、一台核心交换机、20套光纤收发器及光纤网线的布放；5G链路一套。 |
| 3 | 后端系统建设 | 8K超高清视频平台系统，8K超高清显示单元 | 部署安装一套超高清视频服务器及一套应用系统，室内110寸8K显示器屏安装及配套设施安装。 |
| 4 | 视频共享建设 | 上视频转发平台和越秀区政府大楼应急中心 | 光纤网络传输至越秀区政府实现视频共享；同步将视频、录像上视频转发平台实现互联网上使用。 |

整个项目分为建设期和服务期。在建设期内，要求投标人为采购人提供方案设计、工程设计、设备采购、设备安装、系统集成、联调测试和试运行等全套工程服务；在服务期内，投标人为采购人（采购人）提供系统运维服务、系统管理、系统运行和培训等专业化服务。本项目设备采购模式，系统验收后服务期为5年，5年内的系统工程的运维服务以合同为准。

- 项目建设编制依据：

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2000）

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2000)

《高清视频系统建设技术指引》

《广州市社会治安视频监控系统建设指引》

《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》；

《广州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

《广州市公共安全视频系统管理规定》（市政府第1号令）

《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设规划(2013-2016年)》及实施方案；

《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统总体设计方案(2013-2016年)》

- 建设要求：

- 质量要求：系统视频图像质量合格标准按国标“GB/50198-2011”中的5级损伤制评定，系统建成后视频图像质量主观评价不低于5级，回放图像主观评价不低于4级。视频图像应按《视频图像文字标准规范》GA/T751-2008等国家相关标准进行标注。

- 性能要求：

1）视频流性能要求：多路8K超高清视频摄像机采集、编码形成H.265视频流后，通过RTMP或者RTSP网络协议把视频流推送到8K超高清视频内容分发网络流媒体服务器，然后8K视频流投屏控制工作站通过HTTP或者RTMP网络协议从超高清视频内容分发网络流媒体服务器获取视频流同时解码显示到8K大屏幕上。

2） 8K超高清视频摄像机：主要负责8K视频采集、编码并同时输出一路2K（1920*1080）和一路8K（7680*4320）的视频流，以H265编码格式通过网络推送到超高清视频内容分发网络流媒体服务器。另外摄像机通过GB28181协议与视频转发平台对接，可以通过手机、电脑登录观看平台或者微信小程序实时观看各景点画面。

- 内容分发网络流媒体服务器：主要负责接收和转发2K（1920*1080）和8K（7680*4320）的视频流，其服务器具有以下功能特点：运营级保障、高效的H.265格式、8K超高码流处理引擎、高并发框架设计、数据传递灵活、多网络协议兼容、端口安全管理、多重防盗链处理、数据智能管理、数据可视化模块。

- 视频流投屏控制工作站：主要负责对2K(1920*1080)和8K（7680*4320）的视频解码显示输出，其平台软件具有以下功能特点：8K大画幅实时投屏展示、实时选区追踪显示、多路大数据渲染、无缝渲染混切技术、实时GPU渲染加速、高速IO传输、实时标记模块、图层调整处理功能、实时色彩调整、远程摄像机控制模块、网络协议覆盖、无人值守自动巡航、场景个性化配置、控制友好易用。工作站内的平台软件通过算法实现对视频图像进行裁切，放大，压缩，旋转等一系列处理。支持摄像头的云台控制，控制的方向可支持上、下、左、右、左上、左下、右上、右下八个方向，支持预置点的设置、删除、执行。可针对前端信号单独进行文字，图片叠加等处理，区分和记录场景。支持GPU硬件加速视频处理技术，实现效率和画质的双重提升，确保画面颜色丰富，细腻，切换平滑，帧率稳定，连接迅速。支持多种网络直播协议，覆盖HTTP、SRT、UDP、RTSP、RTMP等协议。

- 千兆、万兆交换机：根据实际带宽需求选择千兆和万兆交换机，其主要负责网络数据的高速率传输，强大的转发性能保证核心骨干网络的数据无阻塞转发。具备多个RJ45端口和SFP端口，可通过网络跳线（如超五类网线、六类网线等）或者光纤跳线和SFP光模块实现数据传输。

- 8K超高清显示单元：主要负责8K的终端显示，如室外8K大屏或者8K电视。

- 视频转发平台：主要负责把2K的视频流转发到云端进行云存储，并通过手机、电脑或者微信小程序可以登录平台，可以供公众采购人用手机或电脑查看景点的摄像头视频。

平台具备的功能如下：

- 中心管理平台系统功能，具备实时视频、录像回放、视频资源配置管理、设备运维、数据统计、日志记录、采购人管理、权限授权等系统管理功能。

- 处理客户浏览终端提交的服务请求。该服务单元可对请求登陆的客户终端进行准入认证；接受浏览终端提交的视频请求、录像回放、云台控制、设备管理、日志查询等视频业务请求。

- 前端设备信令接入控制模块，支持接入前端编码设备控制信号，对前端设备进行集中管理，对下行控制请求、状态等信息的转发。

- 视频客户端软件各级中心管理操作人员提供各种服务，包括实现实时、历史音视频的解码播放以及相关控制、采购人自主管理等功能。

- 提供SIP域与其他SIP域、非SIP域进行信令协议互联功能，包括注册、路由选择，逻辑控制以及SIP信令收发功能。

- 视频转发平台调阅要求：

- 实时视频浏览：支持按视频点在机构树搜索定位，进行实时视频的播放，可1、4、9、16分屏。支持在视频画面中对摄像头的云台进行控制，控制的方向可支持上、下、左、右、左上、左下、右上、右下八个方向。

- 视频录像回放：如果摄像头在前端录像机或者在平台进行了集中录像，可支持按时间，按录像存储的方式进行查询。支持对搜索出来的录像列表进行播放和下载。支持在播放录像中进行图片的抓取。

- 移动终端视频调阅：

- 实时视频浏览：平台移动端视频浏览可对所有在线视频进行浏览。采购人可对观看的视频进行重新加载、全屏显示等操作。

- 截图与查看：采购人在进行实时视频浏览时，可通过点击截图功能按钮，对重要画面进行截图操作。操作成功会提示截图成功。采购人截图可自动保存，通过点击截图记录查看相关截图。

- 历史录像：采购人可通过历史录像功能，查看对应摄像头的录像。录像查询结果以列表方式展现，采购人对查询到的录像可进行回放操作。

- 建设技术要求

- 视频采集点建设技术要求：

作为整个项目系统的第一线，前端视频点负责对视频图像的采集、编码、传输以及报警信号的采集，前端视频点的建设要充分考虑野外环境的各种不确定因素，设备要具有防雷、防水、防风、防人为破坏等特点。

项目所有视频点采用8K超高清视频摄像机，在立杆或壁挂装摄像头及防水控制箱，防水控制箱内包括供电设备、光电转换设备、防雷器及相关辅助设备，同时做好供电线路铺设，供电安全由建设单位负责。根据现场勘察情况具体确定采用立杆、壁装杆等不同的方式，立杆的高度一般为6米,根据实际情况调整。

视频点主要由8K超高清视频摄像机、立杆、基础、供电线路、机箱、防雷接地设备等组成。8K超高清视频摄像机从就近电源接入点引电，使用国标六类网线与网络传输设备连接，通过传输系统把视频图像信号传送到后端平台进行处理和存储。

视频点结构如下图所示：

视频点结构示意图

- 前端建设技术要求：

本项目的前端建设按照工程设计规范的相关要求进行设计，根据现场的地形地貌，合理选择立杆位置。应充分考虑视频点角度和高度的需求，因地制宜，安全设计。

摄像机的安装应考虑立杆和周围环境的协调，可利用建筑物墙体挂墙安装、借杆安装或选用简单型立杆、加强型立杆安装。

室外设备箱用于安装视频设备，需要考虑室外环境，保证防水、防雷、防盗、散热、防撬、防尘。

室外设备箱是保证视频点安全工作的重要组成部分，机箱中除安装以下设备外，还要求留有空间余量：专用稳压电源、市电进线和光纤、网线、过流过压保护装置和电源防雷保护装置、接线端子、维修开关和插座、接地设备等。

箱体大小应根据放置设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。表面喷涂明显的警示标志。

- 供电系统技术要求：

供电系统的设计应从全局着手，综合考虑电力负荷，负载能力，电力传输距离，设备电气特性，并结合前端现场以及后端展示中心的实际环境来进行设计。目前较成熟的室外供电方式分为市电供电，其中市电供电的供电方式分为集中式供电和分布式供电的发电系统。

集中式供电：适用于现场具备集中供电的条件，如前端视频点与能提供集中供电的设施（如水库机房、运营商机房或其他可靠供电的实体）较近时；该方案供电性能好，适用于示范区场所较重要、视频点较集中的场合。但该方案建设成本较高。

分布式供电：就是在摄像头前端设备的安装位置附近接取电源。适用于较分散的前端视频点供电，以及无法提供集中供电条件的现场安装环境。承建单位需协调电所、交通、公路、环保、城管等相关部门，根据各个视频点的实际情况，就近从相关部门的市政供电、路灯用电、交通供电、环保供电等线路中，提供各视频点的电源。

- 防雷系统技术要求

每年各种通讯控制系统或计算机网络因雷击而损坏的事例屡见不鲜，其中超高清视频设备系统因受到雷击而引起设备损坏、自动化视频点失灵的事件也时常发生。特别是前端摄像头安装在野外的视频系统，对于雷雨多发地区，容易遭受雷击损坏，因此极有必要对这些设备进行防雷保护。

通常雷击主要形式有2种：直击雷和感应雷。

直击雷是带电雷云和大地之间放电造成的。当带电雷云层很低，周围又没有异性电荷的云层时，就会在地面或者建筑物上感应出异性电荷，当电位差大到一定程度时，发生击穿空气向地面或建筑物直接放电，形成直击雷。直击雷放电电流可高达数十万安培，放电过程极为短暂，约为50～100μs。

感应雷的形成原因有两种，由于带电雷云的先导作用，雷云附近的导体或输电线路上感应出异性电荷，当雷电对附近目标或接闪器放电时，它所带电荷迅速与放电物所带的异性电荷中和，而雷云附近的导体或输电线路上感应的电荷变为自由电荷，形成对地局部感应高电位，它要从距离其最近处、电压低处或元器件最易击穿处寻找放电通道，从而形成感应雷。另一种感应雷是在直击雷通过放电物体放电时产生巨大电流，这个迅速变化的电流必然在周围产生瞬变的强大磁场，使其附近的导体感应出高电压并寻找放电通道，从而形成感应雷。

直击雷由于能量大，对建筑物和人、设备危害甚大；而感应雷作用范围宽，雷击概率远大于直击雷，对广播传输、发射设备危害更大；有时二者又相伴存在。

室外安全防范系统应该防范两种雷电的攻击，一种是直击雷，另一种是感应雷。

- 直击雷防护：在室外摄像头的立杆上（立杆的顶部）安装一支避雷针，接地极采用50mm×250mm×5mm镀锌角钢，长度为2.5m，挖土沟深1m，宽度以方便焊接操作为宜，一般为0.2m，然后将接地极打入地下，地极间距为3m，上端部用40mm×4mm镀锌扁钢相焊接，并与云台安装立柱焊接，焊接处进行防锈、防腐处理。由于各点情况不同，须打入多少根接地极须视具体情况而定，地网接地电阻值须小于10Ω。安装结构示意图见下图：

视频点防雷安装结构示意图

视频点接地系统，视频点接地系统，根据《视频安防监控系统工程设计规范》文件要求，接地地阻值要求小于10欧姆。

每个视频点的立杆基础下已用扁钢与地脚锚栓焊接，并预留了一段外露的扁钢，当采用通用地网方式电阻不能满足要求时，则利用外露扁钢与辅助地网进行连接。

每个视频点由杆底的扁钢布放至前端设备箱内的接地铜排，设备在箱内设备专用铜排实现接地。

- 感应雷电涌防护：为防止电磁感应，沿杆引上一体化智能高速球的电源线和网线穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，采用与24VAC交流供电视频一体化智能高速球配套的二合一多功能防雷器，可以分别对一体化智能高速球的电源、网线实施浪涌保护，最高通流容量可达10KA。限制电压可低至14V，反应速度为皮秒级，可充分保护采用最新技术的视频设备。为防止电磁感应，沿杆引上设备的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线（220V或DC24V）、信号线。

防雷器安装示意图：

视频点防雷器安装示意图

防雷区域达到以下要求：

- 涌防护器的标称放电电流不小于10KA；

- 电涌防护器的接地连接线的截面积不得小于8mm2

- 视频系统所有设备均应在避雷针保护区域内。

- 传输系统建设要求：

- 本项目传输系统网络传输基本要求如下：

- 网络传输协议：联网系统网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

- 媒体传输协议：视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTMP协议；视音频流的数据封装格      式符合标准要求。

- 信息传输延迟时间：当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足下列要求：

- 前端设备与信号直接接入的展示中心相应设备间端到端的信息延迟时间不大于4s；

- 网络传输带宽：网络带宽设计能满足前端设备接入展示中心、展示中心互联、采购人终端接入展示中心的带宽要求，并留有余量。前端设备与汇聚节点间单路传输带宽应不低于200Mbps；花果山小镇共享至越秀区政府间的光纤网络传输带宽应不低于100Mbps；花果山小镇上传至视频转发平台间的光纤网络传输带宽应不低于100Mbps。

- 网络传输质量：联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）符合如下要求：网络时延上限值为400ms；时延抖动上限值为50ms；丢包率上限值为1×10-3；包误差率上限值为1×10-4。

- 存储要求：

数据存储方式：本项目数据存储采用存储阵列方式进行保存。存储分2部分，一部分是数据录入，一部分是数据备份。系统采用数字视频录像滚动存储方式，8K存储时间不少于7天,2K存储时间不少于30天。

系统需存储空间(TB)＝【视频码流大小(Mbps)×60秒×60分×24小时×存储天数/8】/1024/1024。

单台8K 200Mbits，存储7天需要15T内存，20pcs*15T共计300T。

单台2K 2Mbits，存储30天0.62T，20pcs*0.62T共计13T。

| 图像分辨率 | 码流 | 天数 | 台数据 | 总量（T） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8K | 200Mbps | 7 | 20 | 300T |
| 1080P | 2Mbps | 30 | 20 | 13T |

所需存储空间(TB)＝300T+13T存储空间。

存储系统采用RAID的保存原理,使用Bit Striping及当前主流Block Striping的分割方式，将Data分散保存至各硬盘中，当硬盘有受损时则经由XOR运算，再将存在其他各硬盘内的Parity Blocks及Data Stripe磁区的Data Blocks进行计算而重建资料Rebuild。

数据写入方式：多快硬盘组建RAID5磁盘阵列，当有数据写入硬盘的时候，写入会根据算法分成多部分，按照多块硬盘的方式就是直接写入这些硬盘的磁道，写入的同时还会在这多块硬盘上写入校验信息，当读取写入的数据的时候会分别从多块硬盘上读取数据内容，再通过检验信息进行校验。

数据速度：因为本次摄像机数据是多台，8k每路视频每秒200Mb数据，2k每路视频每秒2Mb数据，设备接收20*8K 200Mbps+20*2K 2Mbps，阵列存储时候，平分到属于存储的硬盘，以满足高速写入要求。

数据保障：由于采用数据+备份方式，一旦出现1块硬盘故障发生，设备会报警提示，管理人员需要尽量处理，如长时间不做处理，其他又发现故障，会造成数据损坏情况。

- 平台应用管理要求：

采用模块化设计思路，根据高内聚，低耦合的方式定义系统、逻辑管理、标准接入、物理资源的联系。数据与应用相对独立，应用与控制参数相对独立，以便于系统的调整与升级，适应不断发展的管理需求。保证各项技术可以不断的更新和升级以维持系统的先进性，使系统软件具有较长的生命周期。

平台软件总体构架：

架构设计上，通过分离、分层、分级、分域、热备、负载均衡、云存储技术，从架构上保障了系统的稳定性、易扩展、易维护、易融合。

分离：媒体流和控制管理分离，根据数据量不同的特点定制开发，控制和数据处理独立，支持超大规模应用和灵活扩展;

分层：分为接入层、流媒体层、管理控制层、业务应用层，层与层之前通过标准协议通信，每层实现技术可独立演进，方便系统升级、扩展和新业务引入;

负载均衡：通过智能动态负载均衡算法，可在故障时快速有效承接。

总体框架应该包括设备接入层、转发存储层、中间件层、业务应用层、采购人界面层五个层次。

设备接入层：主要负责与外场设备、中心系统进行数据交互;完成采集图片/数据的入库存储、数据协议转换、数据预处理及控制信息发送功能;

转发存储层：主要负责业务数据以及录像文件的存储和管理，负责实时视频图像的转发和历史图像的存储，采用RAID5磁盘阵列作为存储介质。

中间件层：是支撑业务应用中间件服务层，主要负责数据检索、数据共享服务等功能;

业务应用层：是基于中间件层之上进行的各种业务处理、运算和管理服务层，包括实时录像追踪、信息导入、查询统计、系统对时等业务处理功能，同时提供丰富的系统配置管理功能。

采购人界面层：负责处理采购人的输入和向采购人的输出。

- 视频上屏要求

信号接入方式：输入方式采用网络接入，输出能支持普通HDMI2.0和支持8k的HDMI2.1、DP1.4等接口。

要求符合HDMI 规范的 2.1 版本支持更高的带宽（对于HDMI 2.0 为 18 Gb / s，而 HDMI 2.1 最高为48 Gb / s），支持高达 8K60 和 4K120 的信号输出。

要求符合DP1.4高清数字显示接口标准，可以连接电脑显示器和大屏8k电视，支持10位色彩的4K 120Hz输出，支持8K 60Hz输出。

- 线路敷设与设备安装技术要求：

- 光缆线路敷设要求

敷设光缆前，应对光纤进行检查，光纤应无断点，其衰耗值应符合设计要求，核对光缆的长度，并根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河、交通要道和其他障碍物，架空光缆的接头应在杆旁1M以内。

敷设光缆时，其弯曲半径不应小于光缆外径20倍，光缆的牵引端头应作好技术处理；可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引。牵引力应加于加强芯上，其牵引力不应超过150KG，牵引速度宜为10m/min；一次牵引的直线长度不宜超过1km；光缆接头的预留长度不应小于8m。

光缆敷设完毕，应检查光纤有无损伤，并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤时，再进行接续。

管道敷设光缆时，接头的光缆在直道上敷设应由人逐个经人孔同步牵引。预先作好接头的光缆，其接头部分不得在管道内弯道穿行；光缆端头应用塑料胶带包扎好，并盘成圈放置在托架处。

光缆的接续应由受过专门训的人员操作，接续时应用光功率计或其他仪器进行监视，使接续损耗达到最小；接续后应做好接续保护，并安装好光缆接头护套。

光缆敷设后，宜测量通道的总损耗，并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

在光缆的接续点和终端应做永久性标识。做好典型的开启式Ⅰ型光缆接头盒的埋式光缆和管道光缆开剥尺寸。做好半开启接头盒的光缆开剥尺寸。

- 光缆线路防护措施

防雷、防强电：光缆在电力槽内布放，为了避免强电对线路的损害，采用非金属加强件的光缆。

防机械损伤、防鼠。

光缆在局内及人孔内采用不锈钢标志牌以示区别，标志牌上印上名称字样，特别是与已有光缆同路由敷设地段，更要标志明显，以便维护管理。光缆敷设安装的最小曲率应符合规定：敷设过程中应不少于光缆外径的20倍，安装固定后应不少于光缆外径的10倍。凡过桥、涵洞、引上桥等钢管内穿放塑料子管保护，光缆放在子管内。

防潮：由于光缆外套具有良好的防潮性能，在线路上一般不另外考虑加防潮措施。为了保证光缆及其接续处的完好及密封性能，要求光缆的金属及接头盒具有一定的对地绝缘性能，具体指标见有关规定及维护规程。另外，为防止光缆进局导致地下室渗水，应使用填充惰性气体的堵塞对打开了的进局管孔进行堵塞。

防火：室内光缆采用PVC阻燃胶带缠绕作防火措施。

- 管道、直埋电缆敷设要求与防腐措施：

管孔选择的顺序应自下而上，自两侧而中间。

电缆不得在人孔中重叠交错。

在需要防腐蚀的地段敷设时，应采取防腐蚀措施，防止同管路敷设的电缆相互影响。

电缆防腐蚀措施：在接头处应将各条电缆的铅皮并联起来，在遵守相关的技术规定的原则下，地下电缆可与其他地下金属设备、管道等共同采取防腐蚀措施。

直埋电缆防白蚁措施：可以将周围土壤用防蚁剂溶液进行毒化处理，或者在电缆外面包扎防蚁塑料带，或涂防蚁漆。

注意防强电。

直埋电缆采用钢管保护时，与水管、煤气管、石油管交越时的净距可降低为0.15m。

电缆施工时应注意端头的保护，不能进水、受潮；暴露在外的端头必须用防水胶带进行防水处理，已受潮、进水的端头应锯掉。

- 线缆敷设要求：

线缆主要包括电源线、光缆、控制线等。电缆的弯曲半径应大于电缆直径的1.5倍；电源线宜与信号线、控制线分开敷设；室外设备连接电缆时，从设备的下部进线；电缆长度逐盘核对，并根据设计图上各段线的长度来选配电缆，避免电缆的接续，当电缆需接续时采用专用接插件；系统供电（220VAC）布线与弱电信号布线分开。沿视频杆引上的摄像机电源线和光缆需考虑防雷保护：电源线和光缆应穿在金属管内以达到屏蔽作用，屏蔽金属管的两端均应接地。并在信号线和电源线上安装相应的防雷器。

对于地上明线走线，均需PVC管保护，垂直间隔1米，水平间隔1.2米需用卡码固定。电源线、光缆应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。电源线与光缆需分开布放，平行布放时，隔离应符合要求。电源线芯线间和芯线与地面的绝缘电阻应不小于1M欧姆。电源线必须根据设计要求穿铁管或PVC管后布放，铁管或PVC管质量和规格应符合设计规定，穿入管内的电源线不得有接头。电源线、视频线信号线应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

管道雨季施工安排：下雨天对本工程工期的影响比较大，所以施工中本公司会做好下列工作：施工场地提前作好排水系统并保持通畅。做好机械及电器设备的防雨防雷措施，在车道易滑路段做好防滑措施工作，避免雨天车辆行走出现意外事故。在施工路线两侧布设排水边沟，保证在雨季时排水畅通，保持施工区域无积水；随时测定砂石材料的含水率，及时调整混凝土水灰比；雨季施工，随时注意天气预报，及时指导施工，搞好工地排水系统，保证流水畅通，减少雨水对施工的影响；雨季中，应尽量安排受雨水影响小的项目施工，例如：材料备料工作。雨天过后，应将填土翻开吹晒，加速其固结沉降。

道路开挖问题：我司将充分发挥与管理单位的良好合作关系,协助做好沟通协调工作，保证在路段开挖能顺利进行，确保不影响本项目的进度。

- 配线技术要求：

配线不仅要求安全可靠，而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固。具体技术要求如下：

使用导线，其额定电压应大于线路的工作电压；导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。

配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的，其接头必须采用压线或焊接，导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。

配线安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护，但需固定稳妥美观。

信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50cm以上。

控制箱的交流电源应单独走线，不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。

控制箱的走线要求加套或用铁水管加以保护，以提高防盗系统的防破坏性能。

- 配管技术要求：

线管配线有明配和暗配两种。明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短，畅通、弯头少。

线管的选择，按设计图选择管材种类和规格，如无规定时，可按线管内所穿导线的总面积(连外皮)，不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。

为便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，中间应加装接线盒或拉线盒，其位置应便于穿线：

管子长度每超过40米，无弯曲时；长度每超过25米、有一弯时；长度每超过15米、有两个弯时；长度每超过10米、有三个弯时。线管的固定、线管在转弯处或直线距离每过1.5米应加固定夹子。电缆线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。凡有砂眼、裂缝和较大变形的管子禁止使用于配线工程。线管的连接应加套管连接或丝扣连接。

竖直敷设的管子，按穿入导线截面的大小，在每隔10-20米处，增加一个固定穿线的接线盒(拉线盒)，用绝缘线夹将导线固定在盒内，导线越粗，固定点之间的距离越短。

在不进入盒(箱)内的垂直管口，穿入导线后，应将管口作密封处理。接线盒或拉线盒的固定应不少于三个螺丝。连线盒与管子的连接应加杯梳。接线盒或拉线盒应加盖。线管的分支处应加分线盒。

- 摄像机的安装技术要求：

摄像机在安装前，应逐个通电检查和粗调。调整后焦面、电源同步等性能，在处于正常工作状态后方可安装。

经功能检查、监视区域的观察和图像质量达标后方可固定。在高压带电的设备附近安装摄像机时，应遵守带电设备的安全规定。摄像机信号导线和电源导线应分别引入，并用金属管保护，不影响摄像机的转动。摄像机配套装置（防护罩、支架、雨刷等设备），安装时应灵活牢固。摄像机宜安装在监视目标附近，不易受到外界损伤的地方，安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。摄像机的安装必须牢固，应装在不易振动，行人难以接近的场所。鉴于技防工程的特殊要求，摄像机一律加装防护罩。

在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。从摄像机引出的电缆宜预留1m左右的余量，不影响摄像机的转动，摄像机的电源和信号线均应固定，不得用接头或插头承受线缆的自重。

- 立杆的安装技术要求

视频杆一般采用天然基础，基础落在坚实土层上，要求地基承载力特征值fak≥100kPa。持力层以下如有软弱土层或地基承载力达不到设计要求时宜采用基础底人工施打松木桩。施打松木桩后夯实底土再做基础，基础开挖后回填不少于200mm 厚的砂石，要求处理后的地基承载力特征值达到设计要求。

建筑基础时与接地线的埋设同时进行，基础的大小根据选择与杆体规格相应的尺寸。

视频杆地脚锚栓采用不小于40mmx4mm 镀锌扁钢互焊连通，并引出与接地体焊接。

基坑回填土分层压实，分层厚度不大于200mm，压实系数不小于0.92。基础混凝土强度达到C20 等级或以上，宜选用HPB235(Φ)，HRB335(Φ)级钢筋；必须在基础混凝土强度达到100%后才可以安装上部杆件。

主杆与横臂的连接采用螺栓固定。杆体上所有预留出线孔的开口上部做防水倒角。各线缆出线口要保证光滑，以防线缆刮伤；线缆安装后用胶垫封闭，防止进水。各突槽线孔未使用时加盖盖板，上下两端用螺栓固定。杆上配电门设计合理，杆的地线穿孔大小合适，且在穿孔处需要有额外的加固措施。

不便立杆的场所，可考虑挂墙安装，但以下位置不宜挂墙安装：

不稳固，年久失修的墙壁上；装饰用外墙、女儿墙、栏杆等非承重墙上；作为临时设施的围墙上；可能会影响堤坝安全的位置；可能会影响市容市貌的位置；其他不宜挂墙的特殊位置。

- 控制箱的安装技术要求：控制箱的安装应符合技术说明书的要求；控制箱的固定应不少

于三个螺钉，保证牢固。位置的选择要隐蔽，以防破坏；控制箱应具有防拆功能，任何时候被拆都应报警；控制箱的交流电应不经开关引入，如要用开关，则应安装在控制箱里面；交流电源线应单独穿管走线，严禁与其它导线穿在同一管内；控制箱的引线，从控制箱至顶棚一段要求用铁管加以保护，铁管与控制箱要用双螺帽连接。

- 设备要求

主要设备清单：需采用8K超高清前端采集系统、8K超高清视频流媒体服务技术、8K超高清视频工作站，实现实时采集实时传输实时显示。

- 主要设备清单列表

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 8K+5G超高清外景摄像机 | 详见技术指标要求 | 台 | 20 |
| 2 | 8K内容分发网络流媒体服务设备 | 8K内容分发网络流媒体服务设备 | 详见技术指标要求 | 台 | 3 |
| 3 | 8K视频流投屏控制工作站 | 8K视频流投屏控制工作站 | 详见技术指标要求 | 台 | 3 |
| 4 | 交换机 | 核心交换机 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 接入交换机 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 6 | 8K超高清显示单元 | 8K超高清显示单元 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 7 | 设备箱 | 专用设备箱 | 模块化结构箱体（含重合闸模块、电源防雷模块、空开和漏电保护开关等） | 个 | 20 |
| 8 | 漏电保护开关 | 智能重合漏电保护开关 | 国家标准GB/T32902-2016，额定电压220V，额定电流10A，额定频率50HZ，雷击能力不低于6KA过压保护设定范围220VAC~280VAC 响应时间2S~5S，欠压保护设定范围145VAC~220VAC响应时间2S~5S，漏电保护设定范围30mA~90mA响应时间≤0.1S | 套 | 20 |
| 9 | 杆件 | 订制杆件 | 包含配套零配件，根据现场施工环境定制 | 套 | 20 |
| 10 | 机柜 | 设备机柜 | 适用于服务器、工作站与交换机 | 个 | 3 |
| 11 | 鼠标、键盘 | 鼠标、键盘 | 无线鼠标、无线键盘 | 套 | 3 |

- 主要设备技术指标要求

- 8K+5G超高清外景摄像机

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8K图像分辨率 | ▲单片图像传感器，输出单画幅最大像素不小于3300万，分辨率不低于7680*4320 |
| 2 | 8K图像传感器 尺寸 | ▲8K图像传感器尺寸不小于4/3 英寸 |
| 3 | 光学镜头 | ▲变焦镜头不小于7倍光学变焦，光圈不小于F1.5并支持电动调节，Wide端视场角不小于D80° H70° V40°，Tele端视场角不小于D12° H10° V6° |
| 4 | 光学聚焦 | 支持手动和电动聚焦 |
| 5 | 码率 | ▲最大码率不小于600Mbps |
| 6 | 5G传输 | ▲内置5G传输模块，支持超高清视频5G传输 业务速率（DL/UL）： 5G NR（单 CC，100M，8:2 配比）：1.6Gbps/ 250Mbps LTE FDD（Cat.4）：150Mbps/50Mbps LTE TDD（Cat.4） ：80Mbps/25Mbps WCDMA：42 Mbps/5.76 Mbps |
| 7 | 网络协议 | ▲支持TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTP、NDI、SRT、RTSP、RTMP、DDNS、SMTP、FTP、ONVIF、GB-T/28181-2016 |
| 8 | 云台控制 | ▲内置云台，支持360度水平旋转、支持128度垂直俯仰、水平/垂直移动速度为0.06度~30度/秒，支持云台控制接口RS485 |
| 9 | 视频格式 | ▲8KP30 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit、 ▲8KP25 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit、 ▲4KP60 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit、 ▲4KP50 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit、 ▲4KP30 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit、 ▲4KP25 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit、 ▲2KP60 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit、 ▲2KP50 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit、 ▲2KP30 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit、 ▲2KP25 H.265 Main 4:2:0 Profile 10bit |
| 10 | 高集成化 | ▲基于单光学镜头、单片8K CMOS传感器的8K超高清摄像机 |
| 11 | 高可靠性 | ▲GB/T 4208-2017外壳防护等级≥IP66、防雷，防浪涌符合GB/T17626.5-2008 标准，且通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心认证测试 |
| 12 | WEB管理平台 | 支持IE11.0及以上、Google、火狐等浏览器 |

- 8K内容分发网络流媒体服务设备

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营级设计保障 | 采用嵌入式linux操作系统基础，软件系统运营冗余设计，保障不小于7*24小时不间断连续运营 |
| 2 | 高效的h.265格式 | ▲除了兼容H.264，采用最新h.265压缩格式，高质量基础保证，降低码流节约应用成本 |
| 3 | 8k超高码流处理引擎 | ▲高码流数字引擎设计，支持不小于600M单一码流的8k超高清流处理，从而实现高质量的超清业务处理需求 |
| 4 | 高并发框架设计 | ▲采用多线程硬件加速技术，优化结构模型，更好适应高并发需求，支持高达单机标准流万人级大规模并发访问 |
| 5 | 数据传递灵活 | 支持推流、拉流数据传递方式，更好适应系统应用过程中的场景部署需求 |
| 6 | 多网络协议兼容 | ▲支持RTSP, Http，Rtmp，Udp，Hls，NDI,SRT等协议，兼容各种终端平台访问 |
| 7 | 端口安全管理 | 支持对单一端口访问管理限制，更好保障系统安全，避免非法访问连接，采购人可根据部署环境，在可视化界面配置和调整业务端口 |
| 8 | 多重防盗链处理 | ▲支持对输入输出，直播点播不同访问的独立token验证，阻止非认证流输入，避免内容数据被采购人非法盗取，更好保护采购人数据安全 |
| 9 | 视频存储 | 313T内存于服务器中，单台8K 200Mbits，存储7天需要15T内存，20pcs*15T共计300T。单台2K 2Mbits，存储30天0.62T，20pcs*0.62T共计13T |
| 10 | 数据智能管理 | ▲支持推流、拉流等输入信号进行实时收录保存，实现业务数据的实时存储，方便后期访问和调取，同时可针对每一个流设置独立的数据保存策略，可设置独立的保存时长或到期自动清除，也可以直接选择长期保存 |
| 11 | 数据可视化模块 | ▲B/S系统架构，采购人可使用通过安全验证的身份远程登陆设备进行管理配置，数据统计等工作，可实时查看运行状态，系统资源等状态 |

- 视频流投屏控制工作站

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8K实时投屏展示 | ▲支持多个超高清8K大画幅投屏显示 |
| 2 | 区域放大追踪显示 | ▲网格化圈定，独立锁定指定区域，实现区域放大处理，不小于60倍数字变焦 |
| 3 | 多路大数据渲染 | ▲最低不小于8路视频源实时接入系统，含4K/8K超高清、高清数据导入，实现多路综合控制指挥 |
| 4 | 渲染无缝过渡技术 | ▲支持8K超高清画面高质量实时渲染，融合，切换等效果，响应式设计突破当前性能瓶颈，预监显示和投屏显示，8K大屏切换过程无缝顺滑，灵活实现各种无缝过渡切换效果 |
| 5 | 高速IO传输 | 支持最大8K30帧率和低延时传输，数据反应更灵敏，便于实时控制 |
| 6 | 信号标记模块 | 针对前端信号单独进行文字，图片叠加等标记，区分和记录场景 |
| 7 | 图层调整处理功能 | 对实时视频进行裁切，大小，方向，压缩，旋转等一系列处理 |
| 8 | 色彩控制 | 对图像信号进行亮度，色度等色彩调整 |
| 9 | 远程摄像机控制 模块 | ▲对远程摄像机实时控制左右上下移动，画面拉远近等操作 |
| 10 | 多画幅裁切 | ▲支持从单幅8K画面裁切多个4k、1080P画面，可任选一路画面输出到外界显示设备 |
| 11 | 场景个性化配置 | 针对不同场景单独保存不同应用配置，随时导入之前配置场景 |
| 12 | 高便捷性控制 | 可设立快捷键方式，不同画面和效果实现一键切换 |

- 核心交换机

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ▲交换容量≥432Gbps，堆叠后的交换容量≥4.32Tbps， 并提供官网链接及截图 |
| 2 | 包转发率 | ▲包转发率≥120Mpps，并提供官网链接及截图 |
| 3 | 端口类型 | ▲24个千兆光口，8个千兆电口，4个万兆SFP+， 并提供官网链接及截图 |
| 4 | 二层功能 | 支持MAC地址≥16K，并提供官网链接及截图 |
| 5 |  | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN，基于MAC/协议/端口的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，并提供官网链接及截图 |
| 6 | 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP路由协议， 并提供官网链接及截图 |
| 7 | 堆叠 | 支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及截图 |
| 8 | MTBF | ▲MTBF（平均无故障时间）超过50年，并提供官网链接及截图 |
| 9 | 可用度 | ▲可用度满足99.999%的电信级可靠性要求，并提供官网链接及截图 |
| 10 | 业务口防雷 | ▲业务口防雷可达10KV，并提供官网链接及截图 |
| 11 | 长期工作温度 | ▲使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃，并提供官网链接及截图 |
| 12 | 长期工作湿度 | ▲长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露， 并提供官网链接及截图 |
| 13 | 节能 | 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保，并提供官网链接及截图 |
| 14 | 可靠性 | ▲支持以太网环网保护协议，故障倒换时间小于50ms， 并提供官网链接及截图 |
| 15 | 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，并提供官网链接及截图 |

- 接入交换机

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ▲交换容量≥336Gbps，堆叠后的交换容量≥3.36Tbps， 并提供官网链接及截图 |
| 2 | 包转发率 | ▲包转发率≥96Mpps，并提供官网链接及截图 |
| 3 | 端口类型 | ▲24个千兆电口，4个千兆SFP，并提供官网链接及截图 |
| 4 | 二层功能 | 支持MAC地址≥16K，并提供官网链接及截图 |
| 5 |  | 支持4K VLAN，支持Voice VLAN，基于MAC/协议/端口的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，并提供官网链接及截图 |
| 6 | 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP路由协议， 并提供官网链接及截图 |
| 7 | 堆叠 | 支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及截图 |
| 8 | MTBF | ▲MTBF（平均无故障时间）超过60年，并提供官网链接及截图 |
| 9 | 可用度 | ▲可用度满足99.999%的电信级可靠性要求，并提供官网链接及截图 |
| 10 | 业务口防雷 | ▲业务口防雷可达10KV，并提供官网链接及截图 |
| 11 | 长期工作温度 | ▲使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃，并提供官网链接及截图 |
| 12 | 长期工作湿度 | ▲长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露， 并提供官网链接及截图 |
| 13 | 节能 | 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保，并提供官网链接及截图 |
| 14 | 可靠性 | ▲支持以太网环网保护协议，故障倒换时间小于50ms， 并提供官网链接及截图 |
| 15 | 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，并提供官网链接及截图 |

- 8K超高清显示单元

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液晶屏 | 屏幕尺寸 ≥110inch |
| 2 |  | 点分辨率≥7680*4320 |
| 3 |  | 宽高比16:9 |
| 4 |  | 面板亮度≥500cd/m2 |
| 5 |  | 对比度≥1200:1 |
| 6 |  | 可视角度≥178 |
| 7 |  | 显示区域/2436.48(H)*1370.52(V) |
| 8 |  | 背光寿命/≥50000Hrs |
| 9 |  | 刷新率/120HZ |
| 10 | 硬件配置 | 内存≥2G |
| 11 |  | 存储≥8G |
| 12 |  | 操作系统/OS Android 7.1 |
| 13 |  | 主要功能/major function8K、HDR、MEMC、120Hz、Local dimming |
| 14 | 输入输出接口I/O | 高清数字/ 2.0(4K) 3 |
| 15 |  | 电脑接口 |
| 16 |  | 电脑音频/（VGA) 1 |
| 17 |  | 串行数据/ RS232*1 |
| 18 |  | 数字音频/ |
| 19 |  | 网络控制（RJ45)1 |
| 20 |  | USB 2.0*1, 3.0*2 |
| 21 |  | 高清数字 2.0(8K) 4 |
| 22 |  | 高清数字 2.1(8K) 1 |
| 23 | 声音/Sound | 内置扬声器/10W*2(8Ω) |
| 24 | 电源/Power | 输入电源 100-240V |
| 25 |  | 功耗 <1100W |
| 26 |  | 待机功耗 <0.5W |
| 27 | 环境条件/ Environmental Conditions | 工作温度 0℃~40℃ |
| 28 |  | 工作湿度 10%-80% |
| 29 | 结构规格/MECH Spec | 前框/铝 /AL（T/B/L/R 17mm） |
| 30 |  | 后壳/铝板/AL T=2.0mm |
| 31 |  | 壁挂孔位/Wall hanging size(mm) 1500*800 |
| 32 |  | 壁挂螺钉/Wall hanging screws(mm) M8*30 |
| 33 |  | 整机尺寸/Dimension (WxHxD) 2474*1408*91mm |

- 运维服务及培训需求

- 投标人需提供本项目的运维服务，所产生的费用已包含在投标报价中。质保期过后设备维护产生的费用按季度按实结算，包含升级硬件、易耗品更换等。产生的费用由双方协商再定。

- 运维服务范围：设备运行保障、传输线路、前端相关设备运行电费、备品备件服务以及因城市建设或业务工作需要发生的视频点迁建等内容。

- 前端设备运行保障 ：包括高清网络摄像机、杆件、防雷、控制箱、供电线路等部署在前端的设备；

- 后端设备运行保障：包括存储设备、服务器等部署在后端的设备；

- 传输线路：前端至存储中心的传输线路，保障前端和后端的网络传输设备的运行；

- 视频中心视频系统运行服务；

- 备件服务：为本项目主要设备提供备件服务；

- 视频点迁建服务：提供因城市建设或业务工作需要，本项目前端视频点迁建费用按不高于新建点另计取迁费用。

- 运维服务内容：提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

- 日常运作

- 按照系统功能和性能要求，维护系统的日常正常运作。保证系统中任意一路图像的年故障率低于72小时，不可抗力因素造成的故障除外。

- 每季完成对系统设备和器材至少进行一次维护保养，发现需维修的，要及时提出进行维修。

- 检查系统供电情况：检查系统供电所使用的稳压器、变压器、UPS电源和其他设备的工作状态，要求指示灯状态正常、无告警。

- 检查计算机设备及硬盘录像机运行情况：检查主控端和副控端视频使用计算机的运行状态，检查硬盘剩余空间，要求不小于1G。若硬件资源不够，分析系统当前负荷所需资源并提出升级方案。检查视频使用存储设备和录像回放情况，要求正常保留每个摄像点的录像，确保录像数据文件的完整性和连续性，保证可以随时调用任意时段的录像，并定期校准所有存储设备的时钟同步。

- 摄像机（球）日常维护：清洁外表及镜头，对摄像机各项技术指标的检测。保证其外表无灰尘、锈斑；镜头光片铮亮、各部件运转正常。

- 显示器、存储设备、防雷器等设备：擦试外表各部件，测试和调校主要技术参数和性能指标，软件数据的备份工作，保证各部件无尘、无锈点，显示器屏幕需光滑亮洁。硬盘的使用空间、数据备份和软件实际操作性，确保设备主要技术性能参数在其标称范围内。

- 检查系统软件运行情况：检查数据库软件，查看数据存储、数据备份是否正常。检查主控端和副控端所有点的图像画面质量，字符叠加器状况，图像控制情况，检查360度转动摄像机控制。

- 检查电路工作情况:检查线路情况，光缆、线路经过的路由是否存在隐患，是否需要更换、整改；检查传输设备运行情况，是否存在异常声光告警；检查互联所用光纤及传输设备连接情况，保证网络正常。

- 基础设施检查：检查系统的主设备包括主、副视频中心的计算机及网络设备、视频系统电源设备、视频室使用空调、抽湿设备、快球及光端设备等的工作环境；对视频前端设备防潮、防锈情况检查；要求对主视频系统的所有设备定期进行清洁保养，确保其工作正常。

- 检查各类标签（包括交、直流、光纤线缆等）是否齐全、正确、遗漏或脱落，存在问题及时进行整改。

- 检查视频图像的质量，是否满足5级图像伤损主观评价的4级以上。图像有效范围是否受建筑物、树木等外界影响、遮挡。

- 对存在问题及时报告并进行整改。

- 服务咨询：设立专门的服务咨询中心，接受系统故障申告、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。服务咨询中心应7×24小时全天候正常运行，提供的7*24小时热线电话，配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的接通率达到90％以上（报障指引如下）。在热线电话发生故障的情况下，提供接口人作为应急备份联系人。

- 运维服务规定：严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，将涉及本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

- 运维服务报告：在整个运维服务周期内，建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的报告。包括运维服务、重大故障维修报告、故障总结报告等。

- 运维管理要求：根据运维服务要求，参照有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的视频运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。

- 运维服务组织机构：建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括视频、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师。服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。投标人须在投标文件中详细描述组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。

- 运维服务流程：参照运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

- 培训要求及事项：提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

- 培训目的：分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

- 培训课程：培训课程包括理论课/实践课

a.系统的基本工作原理

b.系统的设备安装情况

c.系统的操作和管理

d.系统的维修和保养

e.设备实物

f.系统图纸的查阅

g.系统的故障诊断

- 培训开始时间/结束时间：在完工测试之前对技术人员进行培训，安装调试验收现场完成上述培训后才能撤走现场服务人员。

- 培训的材料和文件：系统培训文件和材料

系统原理图

设备操作手册

系统维护保养手册

其它本系统相关的技术资料